Phase 1 → Phase 2 엔진 전환 비교 보고서

numpy 근사 모델  vs  sympy+numpy 21차 야코비안

조연호  ·  연세대학교 스마트그리드 연구실  ·  2026.08.21

# 1.  개요

본 보고서는 GFM 인버터 소신호 안정도 분석 시스템의 계산 엔진을 Phase 1 numpy 근사 모델에서 Phase 2 sympy+numpy 21차 야코비안으로 전환한 결과를 비교·분석한다. 평가 항목은 (1) 안정도 판정 일치성, (2) DC-AC 커플링 원소 A_k(9,6) 정확도, (3) 감쇠비 ζ 변화, (4) 88포인트 2D 스윕 결과이다.

실험 조건: SCR=1.5, X/R=1.0, J=0.62, Dp=28, Kpv=1.4 (PSO 시뮬 최적값 적용)

# 2.  핵심 비교 결과

표 1. Phase 1 vs Phase 2 핵심 수치 비교 (SCR=1.5, X/R=1.0)

| 항목 | Phase 1 numpy 근사 | Phase 2 sympy+numpy | 변화 및 의미 |
| --- | --- | --- | --- |
| 엔진 | numpy | sympy+numpy ✅ | SymPy AC 야코비안 반영 |
| stable | True ✅ | True ✅ | 동일 — 안정성 유지 |
| ζ_min | 0.2564 | 0.1642 | AC 모드 정밀화 반영 |
| f_dom (Hz) | 0.3584 | 0.3218 | 지배 주파수 정밀화 |
| A_k(9,6) | 0.003183 | 0.002567 | J=0.62 파라미터 반영 |
| A_k(9,6) 오차 | — | 0.0001% ✅ | 이론값 완전 일치 |

# 3.  항목별 분석

## 3.1  엔진 전환 확인

Flask API 응답의 "engine": "sympy+numpy" 필드를 통해 results/latest/ 폴더의 sym.py 결과가 정상 로드됨을 확인하였다. 서버 시작 시 SCR={3.0, 2.0, 1.5, 1.0} 4개 사전 계산 행렬이 A_CACHE에 로드된다.

## 3.2  안정도 판정 일치성

두 엔진 모두 stable=True를 반환하여 안정도 판정 결과가 일치하였다. 모든 고유값의 실수부 Re(λ) < 0 조건이 유지됨을 확인하였다.

## 3.3  DC-AC 커플링 원소 A_k(9,6) 검증

DC-AC 커플링 원소의 이론값은 A_k(9,6) = i_dc0 / (J·ω₀) = 0.6 / (0.62 × 376.99) = 0.002567이며, sympy+numpy 계산값과의 오차는 0.0001%로 완전 일치하였다. 이는 Zhao(2023) [7] 이론의 정확한 구현을 확인한 것으로, 본 연구의 핵심 차별화 요소인 DC-AC 커플링 반영이 검증되었다.

## 3.4  감쇠비 ζ 변화 분석

ζ_min이 0.2564 → 0.1642로 감소하였다. 이는 numpy 근사 모델이 LCL 공진 모드를 과대평가하였던 것이 보정된 결과이다. sympy+numpy 모델에서는 AC 13×13 야코비안이 정밀하게 반영되어 실제 지배 모드의 감쇠비가 도출된다. 현재 ζ_min = 0.1642는 UNIFI V3 Category 3 기준(ζ ≥ 0.64)에 미달하며, Phase 3 PSO 최적화를 통한 개선이 필요하다.

# 4.  88포인트 2D 스윕 결과

표 2. SCR×X/R 88포인트 2D 스윕 결과 (sympy+numpy 엔진)

| X/R 조건 | ζ 최솟값 | ζ 최댓값 | ζ ≥ 0.64 | SCR* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.5 | 0.1232 | 0.1772 | 전 구간 미달 | null |
| 1.0 | 0.1628 | 0.1713 | 전 구간 미달 | null |
| 2.0 | 0.1602 | 0.1655 | 전 구간 미달 | null |
| 5.0 | 0.0791 | 0.0894 | 전 구간 미달 | null |

전체 88포인트에서 ζ 최댓값이 0.177로 UNIFI 기준(0.64)에 미달하여 SCR* 경계가 도출되지 않았다. X/R=5.0 조건에서 ζ가 오히려 증가하는 경향은 현재 AC 13×13 모델의 계통 임피던스 반영 한계에 기인한다. PSO 최적화 후 재실행 예정이다.

# 5.  이슈 및 해결 방향

표 3. 식별된 이슈 및 Phase 3 해결 방향

| 구분 | 내용 | 해결 방향 |
| --- | --- | --- |
| 이슈 1 | 전 구간 ζ < 0.64 (최대 0.177) | PSO 최적화 (Phase 3) |
| 이슈 2 | LCL 공진 모드가 지배 모드로 선택됨 (~180Hz, ζ=0.164) | Kpc, Kic, L1 최적화 |
| 이슈 3 | X/R=5.0에서 ζ 오히려 증가 (Ganguly 2025 결과와 반대 경향) | AC 계통 모델 정밀화 |
| 달성 ✅ | A_k(9,6) 이론값 오차 0.0001% sympy+numpy 엔진 전환 성공 | Phase 2 완료 |

# 6.  결론 및 다음 단계

Phase 2 달성 사항: sympy+numpy 엔진 전환 성공, A_k(9,6) 이론값 오차 0.0001%, stable=True 유지, 파라미터별 results/ 폴더 관리 체계 구축.

Phase 3 목표: pyswarms 기반 PSO 실제 구현 → 14개 GFM 제어 파라미터 최적화 → ζ_min ≥ 0.64 달성 → 88포인트 2D 스윕 재실행 → SCR*(X/R) 경계 도출.

검증 기준: ζ_min ≥ 0.64 (UNIFI V3 Category 3) / A_k(9,6) 오차 < 1% / boundaries 4개 X/R 조건 모두 유효값 도출.

연세대학교 스마트그리드 연구실  |  조연호  |  2026.08.21